４．１　架空送電線路の構成

架空送電線路は、電力の流通設備としての電気的性能と、厳しい自然条件にも絶える機械的性能とを兼ね備えて、発電所で発生した電力を効率よく、安全確実にしかも経済的に輸送しなければならない。架空送電線路は、電線、支持物、がいし、架空地線などで構成される。

- 支持物　支持物としては鉄塔、鉄柱、鉄筋コンクリート柱、木柱などが使用される。電圧が高くなるほど間隔は広くなり、支持物自体も大きくなる。日本では66ｋV以上では鉄塔、33ｋV以下では鉄柱、鉄筋コンクリート柱、木柱が使用される。

  - 鉄塔の種類

    - 形状による分類　四角鉄塔、方形鉄塔、えぼし鉄塔、門形鉄塔、回転鉄塔、MC鉄塔、支持鉄塔などがある。四角鉄塔が普通一般に使用されている。

    - 使用目的による分類　標準鉄塔と特殊鉄塔があり、前者は送電線路の標準系間に対して設計された鉄塔で、後者は標準鉄塔を使用できない個所に適応するように設計された鉄塔。標準鉄塔は５つの種類があり、直線形鉄塔、角度形鉄塔、引留形鉄塔、耐張形鉄塔、補強形鉄塔がある。

  - 鉄塔の設計

    - 標準系間　鉄塔の標準系間は電圧、回線数、電線の種類及び太さ、鉄塔の構造、気象ならびに地形、用地事情などを検討し、経済的な景観を選定する。

    - 鉄塔の装柱　鉄塔の装柱は、電線と支持物の絶縁感覚を考慮し、電線および地線の配置を決める

    - 鉄塔の根開き　鉄塔の根開きは、鉄塔の種類と荷重の大小、鉄塔の高さ、使用鋼材の種類、地質、用地事情などを総合し経済的に決める。

    - 想定過重　支持物の設計に必要な想定過重は３．４で述べられている。

  - 鉄柱の種類　送電用では四角鉄柱、三角鉄柱、鋼板組立柱、鋼管鉄柱がある。

- 架空電線と種類

  - 電線の性能と種類

    - 電線の具備条件は、導電率が大きい事、機械的強度および伸びが大きい事、耐久性があること、比重が小さく安価であること、架線が容易な事。

    - 電線の種類　上の条件を具備している電線として、銅線とアルミ線がある。

      - 硬銅より線（HDCC）硬銅線を各層交互反対方向に緊密に同心円によりあわせたもので導電率が９７%。77ｋV以下の送電線に広く使われている

      - 鋼心アルミより線（ACSR）電線の中心部に引張強度の大きい鋼より線を用い、その周囲に比較的導電率のいい硬アルミ線をより合わしている。導電率は低いが安い。傷がつきやすい

      - 鋼心耐熱アルミ合金より線（TACSR）ACSRの硬アルミ線の代わりに極少数のジルコニウムを点火した耐熱アルミ合金線を使用している。超高圧以上の高電圧送電線に多く使われている

      - アルミ合金線　長径間および架空地線に使用される

      - 亜鉛めっき鋼より線　導電率小、腐食しやすい、強度大。架空地線

      - アルミ被鋼線　架空地線につかわれる

    - 電線の安全電流　電線の性能に悪影響を及ぼさない温度に対する電流を言う。

I2R=πdlkt　　　　　　∴I=πdlktR

ただし、d:電線外形[m]、l:電線の長さ[m]、t:温度上昇[℃]、k:熱放散係数、R：最終温度における長さlの電線の抵抗[Ω]

長時間連続使用では、電線の引張強さが低下したり電線の接続部が劣化することなどを考慮に入れて許容温度は低めになり、その電流を連続許容電流といい、３０分~１時間程度使用なら低めにせずに使えてその電流を短時間許容電流という

  - 多導体　送電線で１相に２本以上の電線を適度な感覚に配置したものを多導体と呼ぶ。主に超高圧以上の送電線に多く用いられる。１相が２本で構成された電線を複導体と呼ぶ。多導体は単導体に比べて次のような利点がある。

    - 表皮効果が少ないので、電柱容量が多く取れ、送電容量が増加する

    - 電線のインダクタンスが減少し、また静電容量が増加する

    - 電線表面の電位軽度を提言できるので、コロナ開始電圧が高くなりコロナ損失、雑音障害を防止できる

    - インダクタンスが小さくなるので系統安定度が向上する

過重が増加したり、建設費が増加するといった欠点もある

  - 電線の太さの選定

    - 許容電流　温度が上昇しすぎると性能が低下するので、電線の性能に悪影響を及ぼさない温度限界で使用する。

    - 電圧降下および電力損失　負荷の電圧はできる限り定格電圧で使用する事がよい。配電線路では電圧降下の限度を決めて、それに見合った太さの電線を使用する

    - 機械的強度

    - コロナ　コロナの発生によって様々な障害を与えるのでコロナの発生を限度以内にする

    - 耐食性

    - 経済性

  - 架空地線　送電線路の頂部に張られた架空地線は、雷に対する電線の直撃を防止するために設けられたもの。

- がいし　用途によって懸垂がいし、ピンがいし、長幹がいしおよび支持がいしに大別される。

  - がいしの具備条件

    - 常規電圧は勿論、地絡故障などの内部以上電圧に耐える事

    - 十分な機械的強度を有している事

    - 長年にわたって電気的、機械的劣化が少ない事

    - 温度の急変に耐え、吸湿しない事

    - 価格が安価であること

  - がいしの種類

        - 懸垂がいし　可鍛鋳鉄製のキャップと円板系の磁器と鋼装ピンをセメントで接着したもので、電圧に応じた個数を連結する。

        - 長幹がいし　中実の磁器体の両端に連結金具がついていて、使用電圧によって長さが違う

        - スモッグがいし　長幹がいしと同様、塩分や塵埃が付着しても耐電圧が高い特徴がある

        - ピンがいし　通信用、配電用から送電用までの物があり６６kV以下で多く使われていた

        - ラインポストがいし　鉄構や床面に直立固定する構造。長幹がいしと似てる

  - がいしの個数の決定　想定した開閉サージおよび持続性以上電圧に対して十分な絶縁を確保できるように決められる。

  - がいし装置のアークホーン　がいし連にフラッシオーバが発生してもがいし破損を防ぐためにアークホーンをつける

  - 架空送電線のねん架

架空送電線路の電線の線間距離が等しくないと、各線のインダクタンスや静電容量が異なることになる。このため、電圧、電流が不平衡になるほか、変圧器の中性点に残留電圧が発生する。

いま、静電容量のみが不平衡の場合の変圧器の中性点の残留電圧E0を求めてみる。各層の対地静電容量をCa、Cb、Cc、各相の電圧をEa、Eb、Ec中性点インピーダンスをZNとすれば

Ia=jωCa(Ea+E0)Ib=jωCb(Eb+E0)Ic=jωCc(Ec+E0)Ia+Ib+Ic=I0=E0ZN

上式から残留電圧E0を求めると

E0=|E0|Ca2+Cb2+Cc2−CaCb−CbCc−CcCaCa+Cb+Cc×V3

と表すことが出来る。

4.3　電線振動とその対策

1.電線振動の原因　電線に生ずる振動で最も起きやすいのは、微風による振動である。比較的穏やかで一様な風が電線に直角に当たると電線の風下側にカルマン渦を生じ、電線に生じる固有振動数に一致すると共振振動となり定常的な振動が発生する。この微風振動の特徴は

(a)一般に直径に対して質量の軽い電線に起こりやすい

(b)支持物間の径間が長く電線の張力が大きいほど起こりやすい

(c)懸垂箇所は、耐張箇所よりその被害が発生しやすい

(d)早朝や日没などで周囲に山や林のない平たん地で起こりやすい。

2.電線振動の防止法　電線振動による断線を防ぐ方法としてアーマロッド・ストックブリッジダンパ・トーショナルダンパ・ベートダンパなどがある

4.4　コロナ発生とその対策

送電電圧として約100kVを超える送電線路を設計する場合に、コロナの問題が電線の太さを決めるうえで重要となってくる。すなわち、送電電圧に対して細い電線を用いると、その表面の電位の傾きが空気の絶縁耐力を超え、コロナ放電を開始する。このため、①送電線近傍のラジオに受信障害を与え、また②コロナ損を生じ、送電効率を低下するほか、③コロナ雑音(corona noise)による電力線般送装置の機能低下、消弧リアクトル接地系統における消弧能力の低下、送電線の以上電圧進行波の波高値を早く減衰させる利点もある。

  - テレビゴースト障害とその対策

銅対数が多い送電線、山間部などの近傍で放送局の反対側を経過している建物や送電線の電線に反射した放送波が、時間的にわずかに遅れて受信機に入るためテレビ受像が二重写しになることがある。これをテレビゴーストと呼んでいる。このテレビゴーストの対策としては、建物や送電線ルートを極力電波方向と平行に選ぶことが望ましく、受信側としては

(1)性能の良いアンテナに取り替える

(2)アンテナの位置、高さ、方向をゴーストが少なくなるよう選ぶ。

(3)影響のない地点に共同アンテナを設け共同受信方式とする。

4.6　架空送電線路の建設・保守

1.架空送電線路の建設　送電線路の建設は調査測量、支持物の建設および電線の架設に大別される。送電線の良否はその調査に追うといっても過言ではなく、調査に当たっては、建設工事、将来の保守、供給信頼度の確保、気象条件など重要な要素を配慮してルート選定を行う必要がある。

a.調査、測量　線路の経過地選定および測量は送電線建設の基本となるものであるから、経済的で信頼度の高い送電線路となるように綿密に調査実施する必要がある。

b.支持物の建設　測量結果を基に細部の設計が完了すると用地手配、資材手配を行って、官庁申請や、横断箇所の出願を行い、それら諸出願の認可を待って工事に着手する。

c.架線工事　鉄塔の組立が終了すると次に架線工事に入る。架線工事は延線工事と緊線工事に大別される。

2.UHV送電の建設　年々増え続ける電力需要に対応して、電力を安定に効率よく送電する1000kV(UHV：Ultra High Voltage)送電が建設され、一部が運開し、現在500kVで運転を行っている。

3.架空送電線の保守　架空送電線路は、山岳地帯、平野部や市街地とあらゆる地帯を経過しているので、これらの設備の保守は安定した電力供給面はもとより安全面でも重要となってくる。つまり、送電線の保守の目的は

(1)送電線による停電事故を起こさないこと。

(2)万一、事故が発生しても直ちに設備の自復性が十分得られる状態にしておくこと。

(3)設備が持てる機能を十分に発揮できる状態にしておくこと。

保守は線路の巡視、点検調査、保守作業に大別される。

４.架空送電線の事故原因と対策

a.事故原因　架空送電線の雷害事故は全事故の45～50%を占め最も多い。次に風や氷雪害事故で15～20%、公衆の故意、過失や樹木や鳥獣の接触事故がいずれも7～8%程度を占める。

b.事故の標定　事故点を早急に発見することは設備の状況把握、復旧を要する場合の対応などで重要となってくる。故障点を表示する故障点標定装置が送電線路の両端の発変電所などに設置されている。

c.事故対策　雷害対策としては、架空地線による遮蔽保護および塔脚接地抵抗の低減を基本として送電線の不平衡絶縁方式や送電用避雷装置の採用などが、塩害対策としてはがいし連結による絶縁強化、耐塩がいしの採用などが、雪害対策としては電線相互関係の改善、オフセットの採用、高抗張力電線の使用、難着雪リング、相関スペーサの取り付けおよび電線へ大電流を通電して氷雪を溶解するなどの防止対策が行われている。

4.7　直流送電

1.直流送電の利点と欠点　直流送電は交流送電に比べて次のような利点がある。

(1)交流送電のような安定度の問題が無く電線の熱的許容電流の限度まで送電することが出来る。

(2)大地に対する絶縁強度を交流の1/√2まで低減できるので、絶縁強度が同一の場合は√2倍の電圧で送電することが出来る。また、コロナ損も少ない。

(3)交流のように充電電流が流れないため、誘電損失が発生しないと共に、補償用の分路リアクトルを設置する必要が無い。

(4)使用導体数が2条と少なくてすみ、大地を帰路とした場合は更に1条ですむので建設費が安くなる。

(5)周波数に無関係となり、異周波連系が容易で、しかも短絡電流を増加させないで系統を連系することが出来る。

(6)変換装置のゲート制御によって潮流制御を迅速かつ容易に行うことが出来る。

欠点

(1)交直変換装置が必要で交流側に調相設備を設けなければならないので、建設費が高くなると共に、運転、保守に手間がかかる。

(2)変換装置から高調波や高周波が発生し、周辺のラジオや通信線に誘導障害を与えると共に、大地帰路方式では周辺の埋蔵物に電食を与える。

(3)直流用の遮断機の製作が困難なため、多端子構成は難しいなど電力系統構成の自由度が低い。

2.直流送電の回路構成　直流送電の基本的な回路構成は変換用変圧器、順変換機、直流リアクトル、直流送電線路、逆変換器、変換用変圧器によって構成されている。

直流送電の要は変換装置である。変換装置は交流電力と直流電力の変換を行う。現在は位相制御によって順変換機としても、逆変換器としても動作する。

3.直流送電の制御　直流送電の制御は基本的には順・逆変換装置のゲートパルスの位相制御で行われ、交流系統の常時の電圧変動に対して変換装置の力率の悪化を避けるために変換用変圧器のタップ制御が二次的に行われる。制御方式には、定電流制御(ACR)・定余裕角制御(AδR)・定電圧制御(AVR)・定電力制御(APR)などが使用されるが、基本となるのは定電流制御と定余裕角制御または低電圧制御である。

4.直流送電の適用箇所と適用例　適用箇所としては①安定度が問題となる大容量長距離架空送電線、②充電容量が問題となる大容量海底ケーブル送電線、③異周波数系統の連系、④短絡・地絡電流の抑制、などに適している。実際には、交流系統の技術上の弱点を直流送電の利点で補って用いている場合が多い。

わが国での適用例としては佐久間、新信濃および東清水周波数変換所の異周波数連系、北海道‐本州間の北本および四国‐関西間の紀伊水道の直流送電連系、北陸‐中部間の南福光変電所・連系所のBTB連系がある。